## Hoja1 (hidden)
1. | Requisitos para solicitar a opain la autorización de ingreso o permanencia de tanques de almacenamiento de líquidos combustibles en el lado aéreo. | Área responsable de la verificación del requisito | Concepto
ARFF
Comercial
Infraestructura
Operaciones
Riesgos
Sostenibilidad
2. | Requisitos para el almacenamiento de combustibles líquidos en instalaciones o áreas del consumidor final según el reglamento técnico de la resolución 40198 de 2020 | Área responsable de la verificación del requisito | Concepto
ARFF
Comercial
Infraestructura
Operaciones
Riesgos
Sostenibilidad
3. | Requisitos de Seguros | Área responsable de la verificación del requisito | Concepto
ARFF
Comercial
Infraestructura
Operaciones
Riesgos
Sostenibilidad

## DATOS
GESTIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CHECKLIST REQUISITOS A VERIFICAR PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE ESTACIONARIOS
CÓDIGO: DIS-FR-016 |  | VERSIÓN: 3.0
NOMBRE DEL TENEDOR DE ESPACIO // CONSUMIDOR FINAL |  |  | CANTIDAD DE TANQUES SOLICITADOS O TANQUES EXISTENTES
ID TANQUE 1 | ID TANQUE 2 |  | ID TANQUE 3
CAPACIDAD TANQUE 1 (gal) | CAPACIDAD TANQUE 2 (gal) |  | CAPACIDAD TANQUE 3 (gal)
PRODUCTO TANQUE 1 | PRODUCTO TANQUE 2 |  | PRODUCTO TANQUE 3
REGISTRO FOTOGRÁFICO TANQUE 1 | REGISTRO FOTOGRÁFICO TANQUE 2 |  | REGISTRO FOTOGRÁFICO TANQUE 3
FOTOGRAFÍA 1 | FOTOGRAFÍA 1 |  | FOTOGRAFÍA 1
FOTOGRAFÍA 2 | FOTOGRAFÍA 2 |  | FOTOGRAFÍA 2
FOTOGRAFÍA 3 | FOTOGRAFÍA 3 |  | FOTOGRAFÍA 3

## LISTADO DE REQUISITOS
GESTIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CHECKLIST REQUISITOS A VERIFICAR PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE ESTACIONARIOS
CÓDIGO: DIS-FR-016 |  |  |  | VERSIÓN: 3.0
PARTE 1 - REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE INGRESO O PERMANENCIA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS COMBUSTIBLES EN EL LADO AÉREO.
| ÍTEM | ACCIÓN | COMENTARIOS CONSUMIDOR FINAL/TENEDOR | A Diligenciar por parte de Opain
|  |  |  | ÁREA RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN DEL REQUISITO | CONCEPTO | OBSERVACIONES OPAIN
a. | Vínculo contractual con Opain mediante el cual se cobija la solicitud de ingreso de tanques. | Indicar/Justificar en comentarios |  | Comercial | Sin evidencia
b. | Indicar las actividades que el Tenedor de Espacio realizará con los Tanques Estacionarios y si el tanque es fijo o móvil. | Indicar/Justificar en comentarios |  | Sostenibilidad | Por corregir |  | Verificado
c. | Ficha técnica del Tanque en donde conste material, norma de fabricación, capacidad, pruebas de fábrica (hidrostática y neumática) y fichas técnicas de accesorios como mangueras, medidores, motobomba de despacho, pistolas dispensadoras, entre otros accesorios que resulten aplicables. | Adjuntar evidencia |  | Sostenibilidad | N/A |  | Por corregir
d. | Los Tanques que se utilicen para realizar aprovisionamiento de combustible a otros equipos o vehículos, deben contar con un medidor volumétrico, las mangueras no deben tener juntas, la pistola dispensadora debe estar libre de trinquete y con activación automática para evitar sobrellenado, se debe tener un mecanismo que permita el corte rápido del flujo de combustible en caso de presentarse algún incidente. Asimismo, La selección y ubicación de la motobomba para el despacho del combustible debe cumplir con los criterios de la Norma NFPA 70 para áreas clasificadas. | Adjuntar evidencia |  | Infraestructura | Por verificar en sitio |  | Sin evidencia
e. | El Tanque deberá contar con cable para conexión estática. El cable de conexión estática debe tener su respectiva pinza y garantizar un mínimo de 10 (Ohms) de resistencia | Adjuntar evidencia |  | Infraestructura | Por verificar en sitio |  | N/A
f. | Plano esquemático con dimensiones del Tanque y Recinto de Contención (Contención Secundaria) en donde se apoya el Tanque, el cual debe ser imcapacidad del Tanque. El recinto de contención debe contar con válvula de drenaje controlado, para facilitar de manera segura el drenaje de líquidos e impermeable para la retención en caso de derrames y con capacidad volumétrica del 110% | Adjuntar evidencia |  | Sostenibilidad | Verificado |  | Por verificar en sitio
g. | Fotografías a color del tanque, debe verse completo sin otros equipos o vehículos de fondo. Todos los Tanques de Almacenamiento de Combustible las siguientes identificaciones para su uso en el Lado Aéreo: i) franjas amarillas y negras retro reflectivas en la parte delantera y trasera de 16 cm de ancho cada una; ii) el nombre de la compañía operadora del equipo en los cuatro costados (los caracteres deben ser de una dimensión de 20 cm de alto como mínimo y en colores fosforescentes); y iii) número interno único de identificación en sus cuatro costados (se recomienda la utilización de los caracteres TC (Tanque de Combustible) acompañados de un número de 3 dígitos, ejemplo: TC-001). Estas identificaciones no pueden ser de tipo imantada. | Adjuntar evidencia |  | Operaciones | Verificado
h. | El suelo donde reposará el Tanque deberá estar cubierto por una lona impermeable. | Indicar/Justificar en comentarios |  | Sostenibilidad | Verificado
i. | Resolución del Ministerio de Minas y Energía del Comercializador Industrial autorizado que proveerá el combustible al tanque estacionario del Consumidor Final. | Adjuntar evidencia |  | Infraestructura | Verificado
j. | Copia del permiso vigente para el ingreso al área restringida del Aeropuerto El Dorado del Comercializador Industrial que proveerá el combustible al Tanque Estacionario del Tenedor de Espacio. | Adjuntar evidencia |  | Operaciones | Verificado
k. | Procedimiento para la operación de llenado de combustible del Tanque Estacionario. | Adjuntar evidencia |  | Infraestructura | Verificado
l. | Procedimiento para la actividad de suministro de combustible con Tanque Estacionario a los equipos y vehículos de asistencia en tierra, donde especifique los vehículos a los cuales efectuará el tanqueo y las zonas en donde se realizarán dichos tanqueos teniendo en cuenta las zonas autorizadas por Opain para el abastecimiento en Plataforma. Este procedimiento debe contemplar medidas de seguridad adicionales para el traslado del Tanque Estacionario Tipo 2 (móvil) de una zona de abastecimiento a otra (es necesario que las bocas de respiraderos y válvulas del Tanque se mantengan cerradas para evitar salida de combustible a través de estas durante los desplazamientos y abrir tan pronto llegue el Tanque al sitio de operación), así como prever la no interferencia con la circulación inherente a la operación de la zona. | Adjuntar evidencia |  | Infraestructura | Sin evidencia
m. | Evidencia de capacitación de personal en procedimientos de tanqueo de combustible, atención de derrames, manejo y almacenamiento de materiales peligrosos y socialización del plan de emergencias y contingencias. | Adjuntar evidencia |  | Sostenibilidad | Sin evidencia
n. | Hoja de seguridad del producto a almacenar | Adjuntar evidencia |  | Sostenibilidad | Sin evidencia
o. | Kit para la contención y atención de emergencias por derrame de hidrocarburos de acuerdo con el contenido y cantidad indicada en el Estándar GSS-ET-001 de Opain, que se relaciona a continuación: - Cordones absorbentes (mínimo seis metros) - Paños oleofílicos - Desengrasante Biodegradable (mínimo un galón) - Bolsas grandes de color rojo, calibre 6 y con cordón de amarre - Gafas industriales - Máscara nasal - Conos de señalización de peligro - Traje tipo Tyveck descartable (fibra QC) - Guantes en nitrilo de 18" de largo - Palas anti-chispa, antiestática - Guía de respuesta o procedimiento de emergencia de la compañía (vigente) - Etiquetas de riesgo adhesivas - Marcador permanente | Indicar/Justificar en comentarios |  | Sostenibilidad | Sin evidencia
p. | Plan de contingencias y atención de emergencias en donde se identifiquen los riesgos y peligros según las hojas de seguridad del producto a almacenar, así como las medidas de control y mitigación. Se debe incluir dentro de los riesgos que se identifiquen, la actividad de abastecimiento de combustible al tanque existente o que se desea ingresar, así como la actividad de suministro de combustible a otros equipos mediante dicho tanque junto con sus medidas de control y mitigación en caso de fuego. | Adjuntar evidencia |  | ARFF | Por corregir
q. | Procedimiento para la atención de derrames, ajustado a las condiciones de la zona de ubicación del tanque, el cual debe contemplar la investigación del incidente, medidas correctivas y preventivas de acuerdo con el Estándar para manejo de materiales y residuos peligrosos – GSS-ET-001. es necesario que las bocas de respiraderos y válvulas del Tanque se mantengan cerradas para evitar salida de combustible a través de estas durante los desplazamientos y abrir tan pronto llegue el Tanque al sitio de operación | Adjuntar evidencia |  | Sostenibilidad | Por corregir
r. | Programa de mantenimiento para los Tanques Estacionarios y sus accesorios, que contenga la descripción general de las actividades y su respectiva frecuencia de verificación. | Adjuntar evidencia |  | Infraestructura | Sin evidencia
s. | Pólizas de seguros de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.3 | Adjuntar evidencia |  | Riesgos | Sin evidencia
PARTE 2 - REQUISITOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN INSTALACIONES O ÁREAS DEL CONSUMIDOR FINAL SEGÚN EL REGLAMENTO TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN 40198 DE 2020
a. | El almacenamiento en Tanques de capacidad mayor o igual a 7.500 litros (2.000 galones) deberá ceñirse a lo estipulado por el numeral 10 del reglamento técnico de la Resolución 40198 de 202. | Indicar/Justificar en comentarios |  | N/A | Verificado
b. | El almacenamiento en tanques de capacidad menor a 7.500 litros (2.000 galones) podrá hacerse en Tanques Estacionarios. | Indicar/Justificar en comentarios |  | Sostenibilidad | Verificado
c. | Se prohíbe el almacenamiento de combustible en Tanques Estacionarios que no cumplan con las especificaciones dictadas por los presentes requisitos: |  |  | N/A | Verificado
d. | Todos los tanques estacionarios llenos, semivacíos o vacíos se deben ubicar al exterior de las Edificaciones, en áreas provistas de ventilación natural. La ubicación de dichos Tanques en unidades residenciales, en el interior de las Edificaciones o en los sótanos debe contar con elementos que eliminen el riesgo de incendio y explosión. | Indicar/Justificar en comentarios |  | ARFF | Verificado
e. | El material del contenedor estacionario debe ser resistente al producto a almacenar. Se prohíbe el almacenamiento de gasolina en Tanques plásticos sin asegurar su resistencia química | Adjuntar evidencia |  | Sostenibilidad | Verificado
f. | La tubería de llenado que entra por arriba a un Tanque debe terminar a no más de 15 cm del fondo. | Adjuntar evidencia |  | Infraestructura | Verificado
g. | Se deben tomar las previsiones para mitigar de manera oportuna y segura, las fugas o derrames de los tanques estacionarios. | Indicar/Justificar en comentarios |  | Sostenibilidad | Verificado
h. | La capacidad máxima individual de un Tanque Estacionario será de 2.000 galones. Máximo se podrán almacenar 6.000 galones en varios contenedores estacionarios. | Indicar/Justificar en comentarios |  | ARFF | Sin evidencia
i. | La ubicación de los contenedores no debe obstruir pasillos ni las salidas. | Indicar/Justificar en comentarios |  | Operaciones | Sin evidencia
j. | Se permite el uso de madera de al menos 25 mm de espesor para estibas, estantes, repisas e instalaciones similares. | Indicar/Justificar en comentarios |  | Sostenibilidad | Sin evidencia
k. | Los Tanques Estacionarios apilados deben estar diseñados para ser estibados de modo seguro, de forma tal que permanezcan estables y que no causen presión sobre las paredes de los demás contenedores. | Indicar/Justificar en comentarios |  | Sostenibilidad | Sin evidencia
l. | Todos los Tanques Estacionarios deben equiparse con venteo de emergencia para limitar la presión interna. El venteo debe estar entubado hasta una ubicación segura en el exterior. | Adjuntar evidencia |  | Infraestructura | Sin evidencia
m. | Todo Tanque Estacionario debe contar con contención secundaria que evite que el combustible fugado se descargue en cuerpos receptores o al alcantarillado. | Adjuntar evidencia |  | Sostenibilidad | Sin evidencia
n. | El Tanque Estacionario debe estar a no menos de (3) metros de cualquier Fuente de Ignición. | Indicar/Justificar en comentarios |  | ARFF | Sin evidencia
o. | El Tanque Estacionario de capacidad mayor a 200 litros (53,4 galones) deberá contar con espacio no inferior a un (1) metro alrededor del Tanque, para facilitar la atención de emergencias y para tener un espacio suficiente que permita maniobrar en caso de Mantenimiento u operación de grúas o montacargas. | Indicar/Justificar en comentarios |  | ARFF | N/A
p. | Se deben mantener en lugares visibles y permanentes los siguientes avisos: i) Prohibido fumar ii) Líquido Inflamable, con la clase, pictograma y número de la sustancia almacenada, de acuerdo con la clasificación que corresponda según las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas. iii) Identificación de la capacidad y el producto almacenado iv) Rótulo con la identificación de riesgos, conforme al SGA v) Números de emergencia de Bomberos y del comercializador industrial | Adjuntar evidencia |  | Sostenibilidad | N/A
q. | Debe ubicarse un extintor portátil listado por el estándar UL 299 (Extintores de Incendios Químicos), tipo robot, de 100 libras a base de bicarbonato de potasio al mínimo de 93% de concentración, a mínimo 6 metros del almacenamiento de combustibles, o un Sistema de Protección Contra Incendios de acuerdo con los criterios de la NFPA 70. El extintor debe permanecer en un lugar de fácil acceso, sin obstrucciones, visible, y debe estar vigente. Los extintores deben estar incluidos en un programa de inspección y mantenimiento periódico, mínimo una vez cada año. | Adjuntar evidencia |  | ARFF | N/A
PARTE 3 - REQUISITOS DE SEGUROS
a. | Presentar una póliza de aviación (Ariel) que cubra la responsabilidad civil extracontractual por daños que se puedan ocasionar a personas, vehículos, equipos, infraestructura aeroportuaria o aeronaves, cuya cobertura no puede ser inferior a USD $3 millones por evento. En caso de tratarse de una empresa con varios Tanques Estacionarios, se debe anexar fotocopia de la póliza en la cual se relacionen todos los Tanques amparados en donde conste que el valor asegurado es en cada caso por evento y por cada Tanque. | Adjuntar evidencia |  | Riesgos | Verificado
b. | Presentar una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) que otorgue cobertura expresa para la contaminación accidental súbita e imprevista, con una cobertura mínima de COP $ 300 millones. | Adjuntar evidencia |  | Riesgos | Verificado